## Sheet1
位号 | 数量 | 用途 | 管道编号 | 管道材质 | 上游管道口径 | 上游管道外径 | 上游管道壁厚 | 设计温度 | 设计压力 | 临界温度 | 临界压力 | 流体名称 | 流体状态 | 最大温度 | 正常温度 | 最小温度 | 最大流量 | 正常流量 | 最小流量 | 流量单位 | 最大阀前压 | 正常阀前压 | 最小阀前压 | 最大阀后压 | 正常阀后压 | 最小阀后压 | 压力单位 | 关闭压差 | 操作密度 | 标准密度 | 入口气化压力 | 入口气化压力单位 | 入口粘度 | 粘度单位 | 产品类型 | 产品系列 | 产品型号 | 公称通径 | 公称压力 | 法兰形式 | 泄漏等级 | 流量特性 | 额定cv | 额定行程 | 阀体材质 | 阀芯/球芯/阀板材质 | 阀座材质 | 阀杆/轴材质 | 波纹管材质 | 上盖型式 | 填料 | 故障阀位 | 作用形式 | 机构型号 | 供气压力 | 手轮机构 | 打开时间 | 关闭时间 | 备注 | 定位器型号 | 输入信号 | 定位器防爆等级 | 定位器气源接口 | 定位器电气接口 | 减压阀 | 电磁阀型号 | 电磁阀电压 | 电磁阀防爆 | 电磁阀气源接口 | 电磁阀电气接口 | 电磁阀结构形式 | 电磁阀数量 | 开关型号 | 开关数量 | 开关电气接口 | 开关防爆 | 三通气控 | 五通气控 | 加速器 | 保卫阀 | 禁铜 | 禁水 | 禁油 | 禁石墨 | 禁橡胶 | 双重填料 | NACE0103 | NACE0175 | 法兰类型 | 法兰材质 | 螺栓材质 | 螺母材质 | 变径管 | 垫片 | 浪涌保护器1 | 浪涌保护器1数量 | 浪涌保护器2 | 浪涌保护器2数量 | 电缆密封接头 | 电缆密封接头数量
HV-11104 | 1 | R-1101A反应釜出料调 节阀 |  | 搪玻璃 | [7 empty] | 戊烯、三甲 苯、催化酸 或基蒽 、 新生物 | 液体 | 100 | 100 | 100 | 47093 | 39244 | 23547 | kg/h | 75 | 75 | 75 | 35 | 35 | 35 | KPa.g |  | 903 |  |  |  | 0.43 | mPa.s | GLOBE | A系列 | APF | 150 | HG PN16 | RF | Class IV | 等百分比 |  |  | CF8M+F46 | F4+20%BQ | CF8M+F46 | 316 |  | -29～150℃ | PTFE V型填料 | 关(FC) | 气开 |  |  | 顶装手轮 |  |  |  | DVC6200HC | 4-20mA+HART | ExiaIICT4 | NPT1/4(φ8不锈钢管) | NPT1/2 | 8651APBL2Q106HN

## Sheet2
模板输入字段
温度 | 操作密度 | 标准密度 | 流体状态 | 流量单位 | 压力单位 | 产品类型 | 产品系列 | 公称通径 | 压力等级 | 法兰型式 | 泄露等级 | 流量特性 | 阀体材质 | 内件材质 | 填料 | 手轮机构 | 阀位故障 | 作用形式
°C | kg/m^3 | kg/Nm^3 | 液体 | m^3/h | MPa.a | GLOBE | A系列 | 15 | Class150 | FM | Class IV | 等百分比 | A216 WCB | 304+ST | PTFE V型填料 | 不带手轮 | 开(FO) | 气关
系统默认 | 系统默认 | 系统默认 | 蒸汽 | kg/h | MPa.g |  | CV3000 | 25 | Class300 | RF | Class V | 线性 | A351 CF3 | 316+ST | 石墨+因科镍 | 侧装手轮 | 关(FC) | 气开
|  |  | 气体 | Nm^3/h | bar.a |  |  | 32 | HG PN16 | RJ | Class VI |  | A351 CF3M | 316 |  | 顶装手轮
|  |  |  | T/h | bar.g | 蝶阀 | 蝶阀 | 40 | HG PN25 |  |  |  | A351 CF8 | 304 | 8000PHB |  | 锁定-气关 | 气关
[5 empty] | KPa.a |  |  | 50 | HG PN40 |  | API598 | 近似等百分比 | A351 CF8M | 316+NI60 | 聚四氟乙烯 |  | 锁定-气开 | 气开
[5 empty] | KPa.g | 球阀 | G系列球阀 | 65 | Class600 |  |  | 快开 | A352 LCB |  | 柔性石墨
[5 empty] | psi.a |  | V型球阀 | 80 | Class900 | SH PN20 |  |  | A352 LCC
[5 empty] | psi.g |  |  | 100 | Class1500 | SH PN50 |  |  | A351 CF8C
[5 empty] | kgf/cm^2.a | 偏心旋转阀 | 凸轮挠曲调节阀 | 150 | HG PN63 | JB PN16 |  |  | A995 CD3MN
[5 empty] | kgf/cm^2.g |  |  | 200 | HG PN100 | JB PN25 |  |  | A217 WC9
[6 empty] | 罐底阀 |  | 250 | HG PN160 | JB PN40 |  |  | A351 CF8C